배관 설계 규칙(Piping Design Rules)
데이터베이스 스키마 및 가이드

PDF 설계 규칙의 정규화, DDL 및 라우팅 엔진 연동 명세

__________________________________________________________________

1. DB 스키마 설계 기본 원칙

본 설계는 배관 설계 규칙 PDF에 기재된 21가지의 기하학적 제약과 자재 매핑 수치를 자동 라우팅 엔진이 런타임에 동적으로 질의하여 반영할 수 있도록 설계되었습니다. 하드코딩을 최소화하고 테이블 기반 관리 체계를 수립합니다.

• 하드코딩 방지 및 유연성 확보: 규칙의 수치나 물리적 제약 조건을 소스 코드 내에 고정하지 않고 유틸리티 종류, 배관 재질, 사이즈 등에 맞춰 테이블에서 동적으로 조회합니다.

• 공간 질의 속도 최적화: A* 알고리즘의 노드 확장 단계 등에서 초고속 이격 판단이 가능하도록 이격 조건 매핑 키들(MATERIAL, SIZE, RELATION_TYPE 등)에 적절한 인덱스를 적용합니다.

• 수치 정규화: 모든 길이 단위는 밀리미터(mm)로, 회전 및 사선 각도는 도(Degree) 단위로 물리 표준을 일원화합니다.

2. 데이터베이스 테이블 스펙 및 DDL

설계 규칙별 역할을 세분화하여 총 6개의 관계형 테이블 구조로 구축합니다.

| 테이블명 | 설명 | 대응 설계 규칙 |
| --- | --- | --- |
| TB_RULE_CLEARANCE_STANDARD | 배관끼리 또는 덕트벽면, 격자보와의 공간 이격 정의 | Rule 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| TB_RULE_PIPE_SPACING | 배관 재질 및 관경(A)별 이격 권장/최소 거리 매핑 | Rule 7 |
| TB_RULE_OBLIQUE_ROUTING | 사선 배관 적용 제약조건 및 격자보 통과 각도 우선순위 정의 | Rule 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| TB_RULE_MATERIAL_MAPPING | 배기성상(열배기, 산배기 등)에 따른 적용 재질 및 관경 필터 | Rule 15, 16, 18 |
| TB_RULE_REDUCER_SPEC | 사이즈 축소에 따른 Reducer 컴포넌트의 고정 길이 스펙 정의 | Rule 17 |
| TB_RULE_ALIGNMENT_OFFSET | BOP 정렬 기준 및 GIB, 분기 Tee, 포트 등의 수직 설치 위치 오프셋 | Rule 14, 19, 20, 21 |

2.1 DDL SQL Script

-- 1. 기본 공간 이격 기준 테이블 (Rule 1, 2, 3, 4, 5, 6) CREATE TABLE "TB_RULE_CLEARANCE_STANDARD" ( "RULE_ID" serial PRIMARY KEY, "TARGET_TYPE_A" text NOT NULL, -- 'PIPE', 'DUCT_WALL', 'LATTICE_BEAM', 'TAKEOFF_OUTLINE' "TARGET_TYPE_B" text NOT NULL, -- 'PIPE', 'TAKEOFF_OUTLINE' 등 "RELATION_TYPE" text NOT NULL, -- 'PARALLEL' (동일선상), 'OFFSET' (어긋난 배치), 'VERTICAL', 'ALL' "UTILITY_GROUP" text DEFAULT 'ALL', "MIN_DISTANCE_MM" double precision NOT NULL, "RECOMMENDED_DISTANCE_MM" double precision, "REMARKS" text ); CREATE INDEX "IX_TRCS_LOOKUP" ON "TB_RULE_CLEARANCE_STANDARD" ("TARGET_TYPE_A", "TARGET_TYPE_B", "RELATION_TYPE"); -- 2. 배관 재질/사이즈별 이격거리 테이블 (Rule 7) CREATE TABLE "TB_RULE_PIPE_SPACING" ( "RULE_ID" serial PRIMARY KEY, "MATERIAL" text NOT NULL, -- 'GALV', '구조관', 'FM PVC' "PIPE_SIZE" text NOT NULL, -- '50A', '100A', '125A', '150A', '200A', '250A' "MIN_DISTANCE_MM" double precision NOT NULL, "RECOMMENDED_DISTANCE_MM" double precision NOT NULL ); CREATE UNIQUE INDEX "UX_TRPS_LOOKUP" ON "TB_RULE_PIPE_SPACING" ("MATERIAL", "PIPE_SIZE"); -- 3. 사선 배관 및 격자 통과 기하적 제약 테이블 (Rule 8, 9, 10, 11, 12, 13) CREATE TABLE "TB_RULE_OBLIQUE_ROUTING" ( "RULE_ID" serial PRIMARY KEY, "UTILITY_GROUP" text NOT NULL, -- 'GAS', 'EXH', 'VAC', 'ALL' "MAX_STRAIGHT_LENGTH_MM" double precision DEFAULT 2000.0, "PREFERRED_BEND_COUNT" integer DEFAULT 2, "MAX_BEND_COUNT" integer DEFAULT 4, "PREFERRED_ANGLES" integer[] DEFAULT '{30, 45, 60}', "FLANGE_OMISSION_LIMIT_MM" double precision DEFAULT 2000.0, "LATTICE_PASS_MIN_CLEARANCE_MM" double precision DEFAULT 50.0 ); CREATE UNIQUE INDEX "UX_TROR_LOOKUP" ON "TB_RULE_OBLIQUE_ROUTING" ("UTILITY_GROUP"); -- 4. 자재 매핑 테이블 (Rule 15, 16, 18) CREATE TABLE "TB_RULE_MATERIAL_MAPPING" ( "RULE_ID" serial PRIMARY KEY, "EXHAUST_TYPE" text NOT NULL, -- '열배기', '캐비넷배기', '알카리배기', '산배기', '유기배기', 'PFC' "UTILITY_GROUP" text, "ALLOWED_MATERIALS" text[] NOT NULL, "ALLOWED_SIZES" text[] NOT NULL ); CREATE UNIQUE INDEX "UX_TRMM_LOOKUP" ON "TB_RULE_MATERIAL_MAPPING" ("EXHAUST_TYPE"); -- 5. Reducer 치수 규격 테이블 (Rule 17) CREATE TABLE "TB_RULE_REDUCER_SPEC" ( "RULE_ID" serial PRIMARY KEY, "OD1_MM" double precision NOT NULL, "OD2_MM" double precision NOT NULL, "FIXED_LENGTH_MM" double precision NOT NULL ); CREATE UNIQUE INDEX "UX_TRRS_LOOKUP" ON "TB_RULE_REDUCER_SPEC" ("OD1_MM", "OD2_MM"); -- 6. 고정 설치 좌표/오프셋 규칙 테이블 (Rule 14, 19, 20, 21) CREATE TABLE "TB_RULE_ALIGNMENT_OFFSET" ( "RULE_ID" serial PRIMARY KEY, "TARGET_COMPONENT" text NOT NULL, -- 'H_BEAM', 'GIB', 'TEE', 'LEAK_CHECK_PORT' "REFERENCE_OBJECT" text NOT NULL, -- 'H_BEAM_BOP', 'GRATING_BOTTOM', 'GIB_BOTTOM', 'BELLOWS_TOP_POC' "ALIGN_METHOD" text NOT NULL, -- 'BOP_ALIGN', 'OFFSET_VERTICAL' "OFFSET_MM" double precision NOT NULL, "SPEC_JSON" jsonb, "REMARKS" text ); CREATE UNIQUE INDEX "UX_TRAO_LOOKUP" ON "TB_RULE_ALIGNMENT_OFFSET" ("TARGET_COMPONENT");

3. 배관 규칙 매핑 데이터 삽입 SQL (INSERT)

3.1 Insert Data SQL Script

-- [이격 표준 데이터 적재] -- Rule 1: 격자보 통과 시 최소 50mm 이격 INSERT INTO "TB_RULE_CLEARANCE_STANDARD" ("TARGET_TYPE_A", "TARGET_TYPE_B", "RELATION_TYPE", "MIN_DISTANCE_MM", "REMARKS") VALUES ('LATTICE_BEAM', 'PIPE', 'VERTICAL', 50.0, '격자보 상부면 배관 외경 기준 최소 50mm 이격'); -- Rule 2/3: Takeoff 아웃라인 이격 (동일선상 300mm / 비동일선상 100mm) INSERT INTO "TB_RULE_CLEARANCE_STANDARD" ("TARGET_TYPE_A", "TARGET_TYPE_B", "RELATION_TYPE", "MIN_DISTANCE_MM", "REMARKS") VALUES ('TAKEOFF_OUTLINE', 'TAKEOFF_OUTLINE', 'PARALLEL', 300.0, '동일선상 배치 시 아웃라인 최소 이격'); INSERT INTO "TB_RULE_CLEARANCE_STANDARD" ("TARGET_TYPE_A", "TARGET_TYPE_B", "RELATION_TYPE", "MIN_DISTANCE_MM", "REMARKS") VALUES ('TAKEOFF_OUTLINE', 'TAKEOFF_OUTLINE', 'OFFSET', 100.0, '비동일선상 배치 시 아웃라인 최소 이격'); -- Rule 4: Duct 벽면에서 Takeoff 아웃라인 최소 50mm 이격 INSERT INTO "TB_RULE_CLEARANCE_STANDARD" ("TARGET_TYPE_A", "TARGET_TYPE_B", "RELATION_TYPE", "MIN_DISTANCE_MM", "REMARKS") VALUES ('DUCT_WALL', 'TAKEOFF_OUTLINE', 'ALL', 50.0, 'Duct 벽면에서 Takeoff 아웃라인 최소 이격'); -- [재질/관경별 이격거리 적재 - Rule 7] -- GALV INSERT INTO "TB_RULE_PIPE_SPACING" ("MATERIAL", "PIPE_SIZE", "MIN_DISTANCE_MM", "RECOMMENDED_DISTANCE_MM") VALUES ('GALV', '100A', 150.0, 170.0), ('GALV', '125A', 170.0, 200.0), ('GALV', '150A', 200.0, 230.0), ('GALV', '200A', 250.0, 280.0), ('GALV', '250A', 300.0, 330.0); -- 구조관 INSERT INTO "TB_RULE_PIPE_SPACING" ("MATERIAL", "PIPE_SIZE", "MIN_DISTANCE_MM", "RECOMMENDED_DISTANCE_MM") VALUES ('구조관', '50A', 90.0, 120.0), ('구조관', '100A', 150.0, 170.0), ('구조관', '125A', 170.0, 200.0), ('구조관', '150A', 200.0, 230.0), ('구조관', '200A', 250.0, 280.0), ('구조관', '250A', 300.0, 330.0); -- [사선 기하 제약 적재 - Rule 8, 9, 10, 11] INSERT INTO "TB_RULE_OBLIQUE_ROUTING" ("UTILITY_GROUP", "MAX_STRAIGHT_LENGTH_MM", "PREFERRED_BEND_COUNT", "MAX_BEND_COUNT", "PREFERRED_ANGLES", "FLANGE_OMISSION_LIMIT_MM", "LATTICE_PASS_MIN_CLEARANCE_MM") VALUES ('ALL', 2000.0, 2, 4, '{30, 45, 60}', 2000.0, 50.0); -- [배기 성상별 자재 매핑 적재 - Rule 18] INSERT INTO "TB_RULE_MATERIAL_MAPPING" ("EXHAUST_TYPE", "ALLOWED_MATERIALS", "ALLOWED_SIZES") VALUES ('열배기', '{GALV, 구조관}', '{50, 100, 125, 150, 200, 250}'), ('알카리배기', '{FM PVC}', '{50, 100, 125, 150, 200, 250}'), ('산배기', '{FM PVC}', '{50, 100, 125, 150, 200, 250}'); -- [Reducer 치수 데이터 적재 - Rule 17] INSERT INTO "TB_RULE_REDUCER_SPEC" ("OD1_MM", "OD2_MM", "FIXED_LENGTH_MM") VALUES (40.0, 100.0, 100.0), (50.0, 100.0, 100.0), (100.0, 125.0, 130.0), (100.0, 160.0, 130.0), (160.0, 200.0, 152.0); -- [정렬 및 고정 좌표계 적재 - Rule 14, 19, 20, 21] INSERT INTO "TB_RULE_ALIGNMENT_OFFSET" ("TARGET_COMPONENT", "REFERENCE_OBJECT", "ALIGN_METHOD", "OFFSET_MM", "REMARKS") VALUES ('H_BEAM', 'H_BEAM_BOP', 'BOP_ALIGN', 0.0, '수평 배관 BOP를 H-Beam BOP에 맞춤'), ('GIB', 'GRATING_BOTTOM', 'OFFSET_VERTICAL', -250.0, '그레이팅 하부 기준 수직 250mm 하단 배치'), ('TEE', 'GIB_BOTTOM', 'OFFSET_VERTICAL', -300.0, 'GIB 하부면 기준 300mm 하단 Tee 분기'); INSERT INTO "TB_RULE_ALIGNMENT_OFFSET" ("TARGET_COMPONENT", "REFERENCE_OBJECT", "ALIGN_METHOD", "OFFSET_MM", "SPEC_JSON", "REMARKS") VALUES ('LEAK_CHECK_PORT', 'BELLOWS_TOP_POC', 'OFFSET_VERTICAL', 150.0, '{"size": "NW25", "length": 50.0, "clamp": "NRC"}'::jsonb, 'Bellows 상부 PoC 기준 150mm 수직 위치 고정 사양');

4. 라우팅 엔진과의 연동 프로세스

A* 탐색 중 동적 이격 체크 (Rule 5, 7 연동)

A* 경로 탐색 중에 다른 배관 장애물과 마주치는 경우, TB_RULE_PIPE_SPACING 테이블을 조회하여 해당 재질과 사이즈의 MIN_DISTANCE_MM 값을 획득합니다. 여기에 두 배관의 반지름을 합산하여 충돌 체크를 진행합니다. (실제 충돌 영역 = 최소 이격 거리 + OD1/2 + OD2/2)

사선 배관 분기 생성 (Rule 8, 9, 10, 12, 13 연동)

수직 이격이 나오지 않아 사선으로 우회해야 하는 경우, TB_RULE_OBLIQUE_ROUTING 테이블의 PREFERRED_ANGLES 배열({30, 45, 60})을 로드하여 가장 완만한 각도 순서로 우회 후보 3D 벡터 노드를 구성합니다.

설비 오프셋 및 분기 배치 (Rule 14, 19, 20, 21 연동)

경로 탐색이 끝난 후 Tee 또는 GIB, Leak Check Port의 실제 배치 위치를 잡을 때, TB_RULE_ALIGNMENT_OFFSET에서 각 오프셋(예: GIB 기준 하부 -300mm에 TEE 생성 등)을 쿼리하여 기하학적 정점 높이를 최종 매핑합니다.