기존설계 Middle Trunk 배관경로 형상 패턴 분석 보고서

2D X-Y 투영 및 엘보 조인트 제외 기준 재집계 결과

# 1. 분석 및 분류 기준 (수정 적용)

본 보고서는 배관 연결용 엘보/밴딩 부속 구간을 배제하고, X-Y 2차원 평면으로 투영(단면도 기준)한 수평 X, Y축 방향 이동 흐름만을 기준으로 기존설계 배관의 Middle Trunk(본선) 총 827개 경로를 분석한 결과입니다.

1.1 분석 전제조건

• X-Y 단면 투영: 3D 높이(Z축) 성분을 배제하고, 평면 상에서 X축(수평) 및 Y축(수직) 성분만을 추적합니다.

• 엘보/밴딩 제외: 배관 사이의 엘보 조인트(길이 300mm 미만의 짧은 세그먼트)를 제거하여, 단순 직선 배관들이 논리적인 일직선상에서 하나로 연속되도록 단순화(Collinear Merge)했습니다.

1.2 2D 꺾임(Turn) 횟수 기반 패턴 분류 정의

• Direct (일직선): 2D 평면 상에서 꺾임 없이 X축 혹은 Y축 단일 직선으로 구성된 경로 (꺾임 = 0)

• L-Shape (L자형): 2D 평면 상에서 1회 꺾여 목적지에 도달하는 경로 (꺾임 = 1)

• Staircase (계단식): 평면 상에서 2회 꺾여 계단형으로 이동하는 오프셋 경로 (꺾임 = 2)

• U-Shape (U자형): 평면 상에서 ㄷ자 형태로 3회 꺾여 주행하는 루프형 경로 (꺾임 = 3)

• No-Header / Empty (본선 생략형): 본선 투영 길이가 300mm 미만으로 본선 형상이 존재하지 않는 경우

• Slope / Diagonal (사선): 엘보를 제거한 상태에서도 배관 자체가 직교축이 아닌 사선 방향으로 300mm 이상 흐르는 패턴

• Complex Multi-bend (다중 굴절): 2D 평면 상에서 4회 이상 방향 전환하는 복잡한 경로

# 2. 장비 및 유틸리티 그룹별 패턴 분포 현황 (총 827개 경로)

| 장비명 | 유틸리티 그룹 | 경로 수 | 우세 패턴 1위 | 우세 패턴 2위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WTNHJ02 | Exhaust | 20 | L-Shape (40.0%) | Direct (30.0%) |
| WTNHJ02 | Gas | 29 | U-Shape (34.5%) | Staircase (34.5%) |
| WTNHJ02 | UPW | 30 | L-Shape (40.0%) | Direct (33.3%) |
| WTNHJ02 | Water | 20 | U-Shape (70.0%) | Staircase (25.0%) |
| WTNHJ02 | Waste Liquid | 40 | Direct (75.0%) | No-Header (17.5%) |
| WTNHJ02 | Waste Water | 11 | No-Header (63.6%) | Direct (18.2%) |
| KSCTA01 | UPW | 32 | Direct (43.8%) | L-Shape (37.5%) |
| KSCTA01 | Exhaust | 16 | U-Shape (37.5%) | Staircase (25.0%) |
| KSCTA01 | Gas | 8 | L-Shape (87.5%) | Direct (12.5%) |
| KSCTA01 | Water | 8 | Staircase (75.0%) | U-Shape (25.0%) |
| DANHJ01 | Gas | 15 | L-Shape (60.0%) | Direct (40.0%) |
| DANHJ01 | Toxic | 4 | Staircase (100.0%) | - |
| DANHJ01 | Vaccum | 5 | No-Header (80.0%) | Direct (20.0%) |
| SLWHJ01 | Gas | 31 | L-Shape (54.8%) | Direct (45.2%) |
| SLWHJ01 | Toxic | 8 | L-Shape (62.5%) | U-Shape (25.0%) |
| SLWHJ01 | Vaccum | 28 | No-Header (50.0%) | L-Shape (32.1%) |
| ELOHJ02 | Water | 72 | L-Shape (63.9%) | Slope / Diagonal (19.4%) |
| VMB_Xe_VMHYT | Toxic | 6 | Complex 4Bends (66.7%) | U-Shape (16.7%) |

# 3. 대표 2D 형상 패턴 세그먼트 예시

• Direct (일직선): X 또는 Y축 한 방향으로만 뻗은 배관 (예: [Y(464.0)])

• L-Shape (L자형): 엘보 1개 통과 후 다른 축으로 진행하는 배관 (예: [X(922.0) -> Y(4830.0)])

• Staircase (계단식): 오프셋 맞춤용 지그재그 배관 (예: [X(2018.8) -> Y(382.8) -> X(900.0)])

• U-Shape (ㄷ자형 회피): 루프성 3회 절곡 배관 (예: [X(89.0) -> Y(40.0) -> X(210.0) -> Y(800.0)])

• Complex (다중 우회): 4회 이상 꺾이는 복잡 선형 (예: [Y(678.4) -> X(464.4) -> Y(1450.1) -> X(913.7) -> Y(418.2)])